Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/14/2018

Датум: 27.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.9

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 24.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1:  Остали радови поз.2: пише...“израда уврнутих бункера за пуњење котлова пелетом...“ Који су то бункери и где је њихов положај, обзиром да сваки котао има свој који се испоручује у оквиру опреме котла?

ОДГОВОР бр. 1:  Платформа за пуњење бункера котлова је изнад котлова на висини 2,16 м. Зависно од понуде за котлове и саме конструкције котлова, отвор на платформи треба прилагодити бункерима котлова.

ПИТАЊЕ бр.2:  VI 2: У склопу позиције 2 стоји и „... за спојни, заптивни и остали материјал узима се 20%“ од чега? Од позиције VI 2?

ОДГОВОР бр. 2: У предмеру пише: Димњаче, димне цеви, колена и сав спојни и заптивни материјал неопходан за повезивање котлова на постојећи димњак.

|  | димне цеви Ø300 или одговарајуће | м | 14.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | колена Ø300 90⁰ или одговарајућа | ком | 6.00 |
|  | колена Ø300 45⁰ или одговарајућа | ком | 3.00 |
|  | за спојни, заптивни и остали материјал узима се 20% | % | 20% |

Дакле, узимa се 20% од суме претходних позицијa у позицији VI.2

ПИТАЊЕ бр.3:  VI 9: „Да ли се под радна и резервна подразумева да су обе уграђене или је једна „хладна резерва“?

ОДГОВОР бр. 3:  Хладна резерва. Из технолошке шеме се види да је уграђена само једна пумпа и да нема бајпаса.

ПИТАЊЕ бр.4: VI38: Стоји „паушално“. Нигде се не спомиње број варова које треба радиографски испитати – ни по броју ни по % заварених спојева, тако да се може односити на један вар, а може и на 10. Колико је потребно варова на топловоду испитати?

ОДГОВОР бр. 4:  100 % радиографско снимање заварених спојева на спољном делу топловода. Број заварених спојева број комада за испитивање 40.

У вези са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр.5:   VI44: Позиција је несврсисходна осим у делу испирања инсталаије, јер ју испоручилац топлотне енергије сама школа, која нема посебне услове, те је и позиција у предмеру у том делу беспредметна. Да ли се иста коригује или остаје како је наведена? (ако остаје навести услове).

ОДГОВОР бр. 5:  коригује се „Испирање инсталација, испитивања по Техничким нормативима (хладна и топла проба), мерење и регулација протока (балансирање мреже) и израда елабората о регулацији“.

У вези са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр.6:   VI48: “... вредност ове позиције усваја се 5 % од вредности радова монтаже“. Нити једном ставком у предмеру нема ставке „радови монтаже“ те није јасно на коју се позицију из предмера односе 5%. Појаснити.

ОДГОВОР бр. 6: У машинском предмеру изнад свих позиција недостају речи „испорука и уградња“, које се подразумевано односе на све позиције.

У вези са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр.7:  На технолошкој шеми котларнице се помиње постојећи отворени експанзиони суд, а у котларници се налази затворени. Усагласити шему, тех.опис и предмер.

ОДГОВОР бр.7: Постојећи експанзиони суд је отворен. Уколико је постојећи затворен, повезује се на њега.

ПИТАЊЕ бр.8:  Нигде у шеми котларнице није дато повезивање са експанзионим судом. Да ли је исти постојећи? Да ли је отворени или затворени експанзиони суд? На шеми котларнице је приказан отворени систем, а на котловима дати вентили сигурности који нису потребни на отвореном систему експанзије. Уколико је систем затворени, за котларнице тог капацитета, потребно је димензионисати још један вентил сигурности који отвара на нижем притиску од вентила сигурности на котлу за 0,2 бара (односно обрнуто – сигурносни вентил на котлу мора бити притиска отварања вишег за 0,2 бара). Усагласити цртеж, шему и стање на терену и доставити информацију.

ОДГОВОР бр. 8:  Вентили сигурности предвиђени за заштиту котла уколико дође до прекида протока и уколико инвеститор једног дана буде прелазио на затворен систем.

ПИТАЊЕ бр.9:  Генерална напомена: Нигде у позицијама VI не стоји „испорука и монтажа или уградња, већ – испоручују се у комплетом са ...“ већ само назив опреме, што начелно значи само испоруку. Требало би да стоји ИСПОРУКА И МОНТАЖА ИЛИ ИСПОРУКА И УГРАДЊА. Шема повезивања котларнице није димензионисана, односно нема димензија комплетне опреме у њој (вентила, хватача нечистоћа, регулационих вентила...) као ни у пресецима.

ОДГОВОР бр. 9:  Наручилац ће у вези са овим изменити Конкурсну документацију.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац не продужава рок за подношење понуда.

Комисијa за јавну набавку