Република Србија

Општина Кучево

Председник општине Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: II-05-404-24/20/2018

Датум: 30.04.2018. година

К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.15

У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 26.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1: Санација водоводне и канализационе мреже у санитарним чворовима уз пратеће позиције радова (копање, шлицовање, разбијање и обијање зидова и подова). Приликом обиласка нисмо могли да приметимо да цеви негде цуре, а пошто су узиду не може тачно да се одреди ни количина цеви које би требале да се мењају молимо вас да дате приближну количину и пресек цеви које би требале да се замене.

ОДГОВОР бр. 1:

Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. У цену улази и демонтажа постојећих водоводних цеви. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже, фазонски елементи (Т комади, колена, завршни фитинг) Обрачун по м1 цеви.

а. Пречника 16 мм.  	 М1 		145

б. Пречника 20 мм.  	 М1		170

ц. Пречника 25 мм. 	 М1	            100

д. Пречника 32 мм.  	 М1 		 70

Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева, у цену улазе фазонски елементи (колена, косе рачве, завршни лукови). Обрачун по м1 цеви. У цену улази и цена демонтаже постојећих водоводних цеви.

а. Пречника 50 мм. 	М1		60

б. Пречника 75 мм. 	М1		140

ц. Пречника 110 мм. 	М1		160

д. Пречника 160 мм. 	М1		25

Набавка и монтажа сливника, пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника.

а. Пречника 100 мм. 20 сливника

Набавка и монтажа вентилационих капа ø110мм. Обрачун по комаду вентилационе капе.

а. Вентилациона капа ø110мм 	комада	5

У складу са овим одговроом Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2: Приликом обиласка приметили смо да на местима где се одлепио винил под фале и делови кошуљице. Да ли би требало да се након скидања пода и пре уградње паркета под изравна масом за изравнавање јер то предмером није предвиђено?

У предмеру радова керамичарски радови Пажљива демонтажа пода и зидова од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Побрачун по м2 пода.

Постављање зидних керамичких плочица димензија 30х30 цм, на лепак. Плочице 1 класе домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Зидове обложити у пуној чистој спратној висини. Обрачун по м2 плочица.

ОДГОВОР БР.2: Подразумева се да ће се пре уградње нових облога подова и зидова, извести поравнање истих, у цену облагања зидова и подова улази и поравнање и крпљење истих.

ПИТАЊЕ БР.3:

Предмером није обухваћено поравнавање зидова пре лепљења керамичких плочица. Да ли је позиција изостављена из предмера или у позицију постављање зидних керамичких плочица треба урачунати и поравнавање зидова?

ОДГОВОР БР 3: Подразумева се да ће се пре уградње нових облога подова и зидова, извести поравнање истих, у цену облагања зидова и подова улази и поравнање и крпљење истих.

ПИТАЊЕ БР.4

ОДГОВОР БР. 4:

Тренутно се изводе радови на „топлој вези“  у даљем тексту: стара петља. Не зна се још коју ће извођач опрему да угради. Приликом пријема „топле везе“ извођач ове петље је у обавези да инвеститору записнички преда наведене радове. Предмет ове јавне набавке је значајно већи обим опреме са централом тако да се неће прилагођавати постојећој старој петљи, тако да будући извођач истих радова није у обавези да прилагођава своју опрему према старој петљи. У случају да се стара петља може прикључити, биће иста прикључена, а у противном ће се тражити одговарајући модул који ће бити у функцији компатибилности а ако и то није могуће, стара петља ће ући у вишак радова и бити коригована према будућој централи, која је предмет ове јавне набавке.

ПИТАЊЕ БР.5

ОДГОВОР БР. 5:

За Наручиоца „битан критеријум“ за ову набавку за ове радове је све што је везано за машинске инсталације и пратећу опрему, осим цеви и фитинга (врста котла, врста горионика, пропратна опрема уз котао, пумпе, карактеристични вентили), соларни колектор и бојлер са измењивачем, главни ормани са пумпама, карактеристични вентили, електро расвета, термоизолациони материјали, водоводне славине у санитарним блоковима, предизолованих топловодних цеви између Спортске хале и школе, централа за дојаву пожара, кровопокривач и столарија.

ПИТАЊЕ БР.6

ОДГОВОР БР. 6:

Технички листови/атести треба да се доставе за сву опрему која је битна и то све што је везано за машинске инсталације и пратећу опрему, осим цеви и фитинга (врста котла, врста горионика, пропратна опрема уз котао, пумпе, карактеристични вентили), соларни колектор и бојлер са измењивачем, главни ормани са пумпама, карактеристични вентили, електро расвета, термоизолациони материјали,водоводне славине у санитарним блоковима, предизолованих топловодних цеви између Спортске хале и школе, централа за дојаву пожара, кровопокривач и столарија.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Комисијa за јавну набавку